ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Νέο, πολυζωνικό, πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο σύστημα κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α.

Γενικά το σύστημα θα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα συνδεδεμένη με πλήθος εσωτερικών μονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρμανση και βασικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

- Απόδοση εξωτερικών μονάδων.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ψυκτικής ισχύος 12,1 kW (4 HP), 14,0 kW (5 HP), 15,5 kW (6 HP).

Ο αριθμός των συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων, μέσω κοινού δικτύου σωληνώσεων, θα φθάνει έως τις 8 μονάδες για τους 4 HP, έως 10 για τους 5 HP και τις 13 μονάδες για τους 6 HP όλων των τύπων και μεγεθών. Το σύνολο της αποδιδόμενης απόδοσης των εσωτερικών μονάδων θα μπορεί να είναι από το 80% έως και το 130% του συνόλου της αποδιδόμενης ισχύος  των εξωτερικών μονάδων του συστήματος.

- Υψηλός βαθμός αποδοτικότητας.

Ο σχεδιασμός του συστήματος με βάση τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας για το R410A και η προηγμένη τεχνολογία των inverter συμπιεστών  και εναλλακτών θα εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας SEER & SCOP.

Πιστοποιήσεις

Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας  κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Οι αποδόσεις θα είναι πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.

Οι  μονάδες θα έχουν κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Κανονισμός (EU) N°206/2012, σχετικά με τις απαιτήσεις του Eco-design, που αφορά τον σχεδιασμό των μηχανημάτων κλιματισμού και των ανεμιστήρων άνεσης .

- Κανονισμός (EU) N°626/2011, με την ενεργειακή σήμανση των μονάδων κλιματισμού.

- Κανονισμός (EU) N°327/2011, σχετικά με τις απαιτήσεις του Eco-design που αφορά τον σχεδιασμό των κινητήρων των ανεμιστήρων.

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC.

- Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2011/65/EC.

- Οδηγία  σχετικά με τις απαιτήσεις του Eco-design που αφορά τα προϊόντα σχετικά με την ενέργεια 2009/125/EC.

- Οδηγία  σχετικά με την σήμανση και την πληροφορίες των προϊόντων όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πηγών ενέργειας 2010/30/EC

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε εξωτερική μονάδα θα συγκροτείται στο εργοστάσιο, θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο έλασμα σιδήρου με ηλεκτροστατική βαφή και θα αποτελείται από ξεχωριστό τμήμα συμπιεστών – εναλλακτών.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ισχύος 4 HP, 5HP & 6 HP και οι αποδόσεις τους, ως ακολούθως:

| ΙΣΧΥΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 HP | 1phase 50Hz 220/230/240V | MCY-MHP0404HS-E | 12,1 | 12,5 |
| 5 HP | 1phase 50Hz 220/230/240V | MCY-MHP0504HS-E | 14,0 | 16,0 |
| 6 HP | 1phase 50Hz 220/230/240V | MCY-MHP0604HS-E | 15,5 | 18,0 |
| 4 HP | 3phase 50Hz 380/400/415V | MCY-MHP0404HS8-E | 12,1 | 12,5 |
| 5 HP | 3phase 50Hz 380/400/415V | MCY-MHP0504HS8-E | 14,0 | 16,0 |
| 6 HP | 3phase 50Hz 380/400/415V | MCY-MHP0604HS8-E | 15,5 | 18,0 |

Οι αποδόσεις να ισχύουν για τις εξής συνθήκες λειτουργίας:

Ψύξη:		Εσωτερική Θερμοκρασία 27οC DB/19oC WB & Εξωτερική Θερμοκρασία 35oC DB

Θέρμανση: 	Εσωτερική Θερμοκρασία 20oC DB & Εξωτερική Θερμοκρασία 7oC DB/6oC WB

Ο βαθμός απόδοσης των συστημάτων σε ψύξη και σε θέρμανση θα είναι υψηλός και  για κάθε εξωτερική μονάδα ο βαθμός απόδοσης  SEER / SCOP να είναι :

| ΙΣΧΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | SEER | SCOP |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 HP | MCY-MHP0404HS-E | 8,85 | 3,88 |
| 5 HP | MCY-MHP0504HS-E | 8,88 | 4,08 |
| 6 HP | MCY-MHP0604HS-E | 8,98 | 4,08 |
| 4 HP | MCY-MHP0404HS8-E | 8,88 | 3,89 |
| 5 HP | MCY-MHP0504HS8-E | 8,90 | 4,12 |
| 6 HP | MCY-MHP0604HS8-E | 9,04 | 4,11 |

Όλες οι ανωτέρω μονάδες θα διαθέτουν δίδυμο-περιστροφικό συμπιεστή inverter τύπου twin rotary.

Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και ασθενών ρευμάτων, στον οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής επιφάνειας.

Θα διατίθενται μονάδες είτε μονοφασικής  είτε τριφασικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου. Η μέτρηση της στάθμης θορύβου θα δίνεται σε απόσταση 1m οριζόντια και 1,5 m επάνω από το επίπεδο βάσης της εξωτερικής μονάδας και δεν θα ξεπερνά τα κάτωθι όρια (λειτουργία σε ψύξη) :

| Ισχύς Εξωτερικών Μονάδων | Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) |
| --- | --- |
| 4 HP | 49 |
| 5 HP | 50 |
| 6 HP | 51 |

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα μείωσης της στάθμης θορύβου  (νυχτερινή λειτουργία) με μείωση της απόδοσης του συστήματος και των στροφών των ανεμιστήρων. Η στάθμη θορύβου για την μονάδα των 4 HP & 5 HP να μπορεί να μειωθεί έως τα 46 dB(A) και η μονάδα των 6 HP να μπορεί να μειωθεί έως τα 47 dB(A).

Το σύστημα θα λειτουργεί σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος τόσο σε ψύξη όσο και θέρμανση ως εξής:

- Λειτουργία σε ψύξη :         από – 5 °C έως + 46°C DB

- Λειτουργία σε θέρμανση : από –20 °C έως + 15.5°C WB

- Εναλλάκτες θερμότητας

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εξωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από ειδικά διαμορφωμένο υψηλής μετάδοσης θερμότητας σωλήνα χαλκού, κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R-410A, μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου.

- Ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες θα είναι αξονικοί, απευθείας συνδεδεμένοι με υψηλής απόδοσης, στεγανούς και μόνιμης λίπανσης, κινητήρες.

Οι μονάδες θα διαθέτουν δύο ανεμιστήρες με ανεξάρτητους κινητήρες και οι δύο DC inverter.

Οι πτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εξασφαλίζοντας μικρή διαταραχή της ροής του αέρα μεταξύ των πτερυγίων και χαμηλή στάθμη θορύβου.

Οι πτερωτές να είναι προστατευμένες με σχάρα πολύ μικρού πλέγματος και κατακευασμένες βάση της οδηγίας

EN 60335-1: 2012, Child Finger test, που αφορά την ασφάλεια της παιδικής παλάμης

Η εξωτερική στατική πίεση θα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της πλάκέτας από  0 Pa έως 20 Pa.

- Ασφαλιστικά μέσα

Οι εξωτερικές μονάδες να διαθέτουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις:

Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλειες τήξης, ασφάλεια υπερθέρμανσης κινητήρων συμπιεστών αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών, ασφάλεια ηλεκτρονικής πλακέτας.

- Δίκτυο σωληνώσεων

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων και ειδικότερα :

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση εξωτερικής από την πιο απομακρυσμένη εσωτερική:  125 μ.

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση  μεταξύ του πρώτου ψυκτικού συνδέσμου και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας: έως 35 μ.

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση από την εξωτερική μονάδα έως την πρώτη διακλάδωση:  65 μ.

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση εσωτερικής μονάδας από τον ψυκτικό σύνδεσμο: 15 μ.

- Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής – εσωτερικών μονάδων  :30 μ.

(20 μ στην περίπτωση που η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση )

- Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων: 15μ.

- Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων: 180 μ.

Η τεχνολογία του συστήματος θα προσφέρει μεγάλη ευελιξία  στην εγκατάσταση του δικτύου των ψυκτικών σωληνώσεων.  Tο δίκτυο σωληνώσεων θα μπορεί να κατασκευαστεί με συνδέσμους-Υ (joints) ή και με διανομείς (headers).

Λόγω της ύπαρξης του αισθητήρα πίεσης σε όλες τις εσωτερικές μονάδες και επομένως του ακριβή ελέγχου της ροής του ψυκτικού μέσου σε όλα τα σημεία, το δίκτυο σωληνώσεων θα μπορεί να κατασκευαστεί ως ακολούθως :

- Διανομείς (headers) μετά από Συνδέσμους-Υ (joints),

- Συνδέσμους-Υ (joints) μετά από Συνδέσμους-Υ (joints)

- Διανομείς (headers) μετά από Διανομείς (headers).

Προαιρετικά θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας παλμικού τύπου PMV, ώστε ώστε η εκτόνωση του ψυκτικού μέσου να μην γίνεται εντός της εσωτερικής μονάδας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της στάθμης θορύβου.

Η δυνατότητα αυτή όλων των πιθανών συνδυασμών, εκτός από την απλούστευση του σχεδιασμού του δικτύου, επιτρέπει και την μετέπειτα επέκτασή του χωρίς προβλήματα και αλλαγές στο υπάρχον δίκτυο.

Ελαιοπαγίδες δεν θα απαιτούνται στο ψυκτικό κύκλωμα.

Η διατομή και η ποιότητα των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το ψυκτικό μέσο R410A, το οποίο απαιτεί μειωμένες διατομές σε σχέση με άλλα ψυκτικά μέσα. Η διατομή και το πάχος των σωληνώσεων θα είναι με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι καθαρές και για την συγκόλληση τους  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο άζωτο, ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του εσωτερικού των σωλήνων.

- Τοποθέτηση των μονάδων στο έργο

Θα πρέπει να τηρούνται οι εργοστασιακοί κανόνες για την τοποθέτηση των μονάδων στο χώρο. Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στα πλαινά  καπάκια (του ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την σωστή λειτουργία των μονάδων και δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στην έξοδο των ανεμιστήρων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Mini- SMMS-e

Θα διαθέτονται τουλάχιστον 16 διαφορετικοί τύποι εσωτερικών μονάδων ανάλογα με τη χρήση και τη θέση εγκατάστασης τους , οι οποίοι αναλυτικά είναι:

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.8 kW έως 16.0 kW σε 10 μεγέθη, ενδ. τύπος MMU-AP0***HP-E

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων 60X60, απόδοσης από 1.7 kW έως 5.6 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος MMU-AP0***MH-E

- Κασέτα οροφής δύο κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.2kW έως 16.0 kW σε 11 μεγέθη, ενδ. τύπος MMU-AP0***WH

- Κασέτα οροφής μιας κατεύθυνσης, απόδοσης από 2.2 kW έως 7.1 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος MMU-AP0***YH-E &  MMU-AP0***SH-E

- Μονάδα ψευδοροφής, μη εμφανούς τοποθέτησης, μεσαίας στατικής, σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 2.2 kW έως 16.0 kW σε 11 μεγέθη, ενδ. Τύπος MMD-AP0***BHP-E

- Μονάδα ψευδοροφής υψηλής στατικής, μη εμφανούς τοποθέτησης σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 5.6 kW έως 28.0 kW σε 8 μεγέθη, ενδ. τύπος MMD-AP0***HP-E

- Μονάδα ψευδοροφής χαμηλού ύψους, σύνδεσης με μικρό δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 1.7 kW έως 8.0 kW σε 8 μεγέθη, ενδ. Τύπος MMD-AP0***SPH-E

- Mονάδα οροφής εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 4.5 kW έως 16.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος MMC-AP0***HP-E

- Επίτοιχη μονάδα εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 1.7 kW έως 3.6 kW σε 4 μεγέθη, ενδ. τύπος MMK-AP0***MH(P)-E

- Επίτοιχη μονάδα εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 7.1 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος MMK-AP0***H

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, console, απόδοσης από 2.2 kW έως 5.6 kW σε 5 μεγέθη, ενδ. τύπος MML- AP0***NH-E

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2 kW έως 7.1 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος MML-AP0***H-E

- Μονάδα δαπέδου μη εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2 kW έως 7.1 kW σε  6 μεγέθη, ενδ. τύπος MML-AP0***ΒH-E

- Μονάδα δαπέδου τύπου ντουλάπας εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 4.5 kW έως 16.0 kW σε  7 μεγέθη, ενδ. τύπος MMF-AP0***H-E

Μονάδες αερισμού

- Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, αέρος – αέρος, με στοιχείο απ’ ευθείας εκτόνωσης, παροχής 500 m3 /h, 800 m3 /h, 1.000 m3 /h, ενδ. τύπος MMD-VN***HEXE

- Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, αέρος – αέρος, με στοιχείο απ’ ευθείας εκτόνωσης και ύγρανση , παροχής 500 m3 /h, 800 m3 /h, 1.000 m3 /h, ενδ. τύπος MMD-VN(K)***HEXE

*Η συνολική απόδοση (HP) των εσωτερικών μονάδων κλιματιστικού και του εναλλάκτη θερμότητας αέρα-

αέρα με μονάδα στοιχείου DX πρέπει να είναι 80 έως 130 % της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων θα είναι μονοφασική με γείωση, με τάση 230(220-240)Volts/50Hz.

Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης ψυκτικού μέσου, αισθητήρια θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου και αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα που θα επιβλέπουν και ενημερώνουν το σύστημα για την πραγματική & αναγκαία ροή του ψυκτικού.

Εναλλάκτης θερμότητας εσωτερικών μονάδων

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου. Η επιφανεία των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που θα εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες θα έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά.

Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών μονάδων θα είναι από το εργοστάσιο συγκολλημένες στην είσοδο του εναλλάκτη, θα ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου συνεχώς, ανάλογα με τις διακυμάνσεις του φορτίου στο χώρο, ώστε να διατηρείται μια σταθερή θερμοκρασία με ακρίβεια 0,5οC.

Ανεμιστήρες

Η πτερωτές των εσωτερικών μονάδων θα είναι τύπου πολλαπλών εμπρός κεκλιμένων πτερυγίων. Η χαμηλή στάθμη θορύβου αποτελεί το κριτήριο σχεδιασμού και κατασκευής των πτερωτών, ενώ η στατική και δυναμική ζυγοστάθμιση θα αποκλείει ανεπιθύμητες δονήσεις και θα εξασφαλίζει την μακροζωία των υψηλής απόδοσης και συνεχούς λίπανσης κινητήρων. Οι ανεμιστήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του    Eco-design που αφορά τον σχεδιασμό των κινητήρων των ανεμιστήρων (κανονισμός (EU) N°327/2011).

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Τοπικά Χειριστήρια

Κάθε εσωτερική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και να ελέγχεται από μία σειρά χειριστηρίων, τα οποία θα συνδέονται με διπολικά καλώδια χωρίς πολικότητα, όπως ακριβώς και οι εσωτερικές μονάδες μεταξύ τους.

Το σύστημα θα θέτει αυτόματα τις αντίστοιχες διευθύνσεις, ενώ θα διαθέτει «ρουτίνα» ανίχνευσης σωστής συνδεσμολογίας (Mis-wiring Check).

Θα είναι διαθέσιμα ενσύρματα και ασύρματα τοπικά χειριστήρια για όλους τους τύπους των εσωτερικών μονάδων, πλήρους και απλοποιημένου ελέγχου.

Κάθε μεμονωμένο τοπικό χειριστήριο θα δύναται να ελέγξει μέχρι και 8 εσωτερικές μονάδες, ενώ κάθε εσωτερική μονάδα θα δύναται να ελεγχθεί και από δύο πλήρη τοπικά χειριστήρια (ενσύρματα ή ασύρματα).

Το αισθητήριο θερμοκρασίας  βρίσκεται και στο τοπικό χειριστήριο.

Θα διατίθεται και ενσύρματο χειριστήριο με δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.

- Κεντρικός  Χειρισμός

Κάθε σύστημα ή και ομάδα συστημάτων θα έχει την δυνατότητα  να ελέγχεται παράλληλα με τα τοπικά χειριστήρια και από ομαδικά χειριστήρια.

Θα διατίθoνται  κεντρικά χειριστήρια  ως ακολούθως  :

- Central ON-OFF controller, έλεγχος έως 16 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου TCB-CC163TLE2).

- Schedule timer, έλεγχος έως 64 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου TCB-EXS21TLE).

- Central remote controller (ενδεικτικού τύπου BMS-CM1280TLE), προηγμένη συσκευή ελέγχου που θα μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει έως και 128 εσωτερικές μονάδες (2 x 64). Θα έχει τη δυνατότητα της ενεργειακής παρακολούθησης της  συνολικής εγκατάστασης.

Αυτός ο ελεγκτής θα μπορεί να πραγματοποιεί την ενεργειακή παρακολούθηση, τον σύνθετο προγραμματισμό ή την πρόσβαση σε ανεξάρτητες  μονάδες κλιματισμού.

Συνοπτικά οι δυνατότητες ανά εσωτερική μονάδα θα είναι:

Ρύθμιση & ένδειξη έναρξης/ παύσης λειτουργίας.

Ρύθμιση & ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (αυτόματη / θέρμανση / ψύξη / αφύγρανση /ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας.

Ρύθμιση & ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη κίνησης περσίδων (για τα μηχανήματα που διαθέτουν ανάλογη λειτουργία).

Ρύθμιση & ένδειξη έναρξης/ παύσης λειτουργίας

Ένδειξη κατάστασης φίλτρων και επαναφορά.

Ένδειξη κωδικών βλάβης και επαναφορά.

Δυνατότητα σύνδεσης με χρονοπρόγραμμα.

Standard Smart Manager (ενδεικτικού τύπου BMS-SM1280HTLE) , θα διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες  όπως το ανωτέρω, θα έχει την δυνατότητα ελέγχου από ένα τοπικό δίκτυο και με την χρήση ενός επιπλέον Interface, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης της ενέργειας και της δημιουργίας έκθεσης λειτουργιών (απαιτείται σύνδεση μετρητή ηλεκτρική κατανάλωσης, προμήθεια από τοπική αγορά).

Αυτός ο ελεγκτής θα μπορεί να πραγματοποιεί την ενεργειακή παρακολούθηση, τον σύνθετο προγραμματισμό ή την πρόσβαση σε ανεξάρτητες  μονάδες κλιματισμού μέσω δικτύου υπολογιστών.

Με την σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα προσφέρει την δυνατότητα σύνθετου

χρονοπρογραμματισμού.

Standard Smart Manager with data analyzer (ενδεικτικού τύπου BMS-SM1280ETLE) , θα διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες  όπως το ανωτέρω,θα έχει  επιπλέον  την δυνατότητα ελέγχου από ένα τοπικό δίκτυο και με την χρήση ενός επιπλέον Interface, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και της δημιουργίας έκθεσης λειτουργιών και ανάλυσης των δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας. (απαιτείται σύνδεση μετρητή ηλεκτρική κατανάλωσης, προμήθεια από τοπική αγορά).

Με την σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα προσφέρει την δυνατότητα σύνθετου χρονοπρογραμματισμού που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν:

Ορισμός περιορισμού θερμοκρασίας, αποθήκευση τρόπων λειτουργίας, ορισμός και έλεγχος μέγιστης κατανάλωσης εξωτερικής μονάδας.

Μια σειρά από γραφήματα και λεπτομερείς αναφορές θα είναι διαθέσιμα για την παρακολούθηση την απόδοση του συστήματος.

- Touch Screen Controller, ελεγκτής οθόνης αφής (ενδεικτικού τύπου BMS-CT5120E)

Θα είναι μοντέρνου σχεδιασμού, με έγχρωμη οθόνη και φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη και με δυνατότητα σύνδεσης έως 512 εσωτερικές μονάδες.

Αυτός ο ελεγκτής είναι ιδανικός για κάθε μικρή ή μεγάλη εγκατάσταση όπου απαιτείται η παρακολούθηση ενέργειας ή όπου απαιτείται οθόνη υψηλής αισθητικής.

Θα παρέχονται όλες οι δυνατότητες ρύθμισης και ένδειξης όπως με τους ανωτέρω διαχειριστές.

Σύνδεση με τοπικό δίκτυο υπολογιστών.

Λειτουργία χρονοπρογράμματος, ημερήσιο, εβδομαδιαίο, ετήσιο, διακοπών.

Καταγραφή ενέργειας με ημερήσια και μηνιαία έκθεση.

Αυτόματη καταγραφή μέτρησης ενέργειας (απαιτείται σύνδεση μετρητή ηλεκτρική κατανάλωσης, προμήθεια από τοπική αγορά).

Αποτύπωση χρεώσεων.

Διασύνδεση με σήμα συναγερμού πυρκαγιάς.

Διασύνδεση  με σήμα key-lock.

- Πλήρης επικοινωνία με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS) μέσω των πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbus.

- ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι δυνατόν να προσφέρονται με αντιδιαβρωτική προστασία, για την περίπτωση που εγκαθίστανται σε διαβρωτικά περιβάλλοντα (θερμά, κρύα, χημικά και με επίδραση θαλασσινού νερού).

Η προστασία θα εξασφαλίζει:

- Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των συστημάτων.

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης.

- Μείωση των βλαβών που σχετίζονται με την διάβρωση του εξοπλισμού.

- Οι μονάδες θα προσφέρονται είτε με εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία είτε με προστασία που εφαρμόζεται επί τόπου στο έργο ή στις αποθήκες της εταιρείας μας.

- Εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |
| Μεταλλικά πλαίσια & βάση | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με βαφή πούδρας 100um |
| Λεκάνη συμπυκνωμάτων | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με βαφή πούδρας 100um |
| Πόδια στήριξης | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με βαφή πούδρας 100um |
| Βίδες στήριξης | SUS410 αντιδιαβρωτική προστασία |
| Εναλλάκτης θερμότητας (ψυκτικού μέσου-αέρα) |  |
| Πτερύγια αλουμινίου | Επίστρωση από PVC |
| Σωλήνες Χαλκού | Επίστρωση από PVC |
| Τελικό πλαίσιο | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με επίστρωση από PVC. |
| Εξαρτήματα ηλεκτρικού πίνακα | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με βαφή πούδρας 50 um |
| Ηλεκτρονική πλακέτα | Επίστρωση με μόνωση (πλευρά κολλήσεων) |
| Ανορθωτές | Βαφή με ρητίνη. |
| Κινητήρας ανεμιστήρα | Εποξειδική επίστρωση στον άξονα του κινητήρα |
| Βάση κινητήρα (εσωτερικά μεταλλικά μέρη) | Γαλβανισμένη λαμαρίνα. |
| Δοχεία |  |
| Δοχείο υγρού | Ηλεκτροστατική βαφή |
| Δοχείο συλλογής υγρού | Ηλεκτροστατική βαφή |
| Ελαιοδιαχωριστής | Ηλεκτροστατική βαφή |

- Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας στον τόπο του έργου

Θα μπορεί να εφαρμοστεί αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείου με ειδικό υλικό επίστρωσης με βάση την πολυουρεθάνη για υψηλή ευκαμψία και παρουσία αλουμίνιου για τη δημιουργία θερμικής αγωγιμότητας  και ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η αντίσταση κατά της διάβρωσης θα φθάνει τις 10.000 ώρες (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Β117). Το σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές των ελέγχων «Erichsen» (DIN 53156) για συστήματα κλιματισμού και το πάχος στρώσης δεν θα ξεπερνάει τα 25 micron.

Το υλικό επίστρωσης θα αποστέλλεται απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής και  θα είναι έτοιμο για χρήση χωρίς επιπλέον μείξη ή αραίωση.

Η όψη του στοιχείου πριν και μετά την εφαρμογή θα είναι όπως στην παρακάτω φωτογραφία.

Νέο στοιχείο			Χωρίς προστασία			Με αντιδιαβρωτική

προστασία

Με αντιδιαβρωτική προστασία